Приложение 2

к постановлению администрации города Покачи

от 19.09.2023 № 740

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА ПОКАЧИ

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Схема_ВО_УЧ.15.2.1

город Покачи, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Раздел 1.	7

Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения	7

Подраздел 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения	7

Подраздел 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	19

Подраздел 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	29

Подраздел 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	30

Подраздел 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	30

Подраздел 1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	34

Подраздел 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	35

Подраздел 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	37

Подраздел 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	40

Подраздел 1.10.  Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	40

Раздел 2.	41

Балансы сточных вод в системе водоотведения	41

Подраздел 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	41

Подраздел 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	43

Подраздел 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	43

Подраздел 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	43

Подраздел 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения	45

Раздел 3.	47

Прогноз объема сточных вод	47

Подраздел 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	47

Подраздел 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	47

Подраздел 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	47

Подраздел 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	48

Подраздел 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	48

Раздел 4.	49

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	49

Подраздел 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	49

Подраздел 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	50

Подраздел 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	52

Подраздел 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	53

Подраздел 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	53

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	53

Подраздел 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	53

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	54

Раздел 5.	54

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	54

Подраздел 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	54

Подраздел 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	55

Раздел 6.	55

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	55

Раздел 7.	58

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	58

Раздел 8.	61

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень сетей водоотведения, обслуживаемых организациями и находящихся в муниципальной собственности администрации города	8

Таблица 2. Техническое состояние сооружений и оборудования КОС 7000	23

Таблица 3. Перечень приборов учета расхода энергоресурсов и объема сточных вод, установленных на КОС 7000 город Покачи	29

Таблица 4. Протяженность канализационной сети в городе Покачи в однотрубном исчислении с разбивкой по условному диаметру и году прокладки, м	30

Таблица 5. Сводная таблица износа участков сетей водоотведения	31

Таблица 6. Мероприятий по капитальному ремонту  канализационных сетей	31

Таблица 7. Основные производственные показатели канализационных насосных станций	32

Таблица 8. Характеристика  насосного оборудования канализационных насосных станций	33

Таблица 9. Размеры сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод КОС города Покачи по месяцам 2022 года и за весь год в целом	36

Таблица 10. Размеры выбросов микроорганизмов в составе сточных вод КОС города Покачи по месяцам 2022 года и за весь год в целом	37

Таблица 11. Структурный баланс водоотведения (факт)	42

Таблица 12. Максимально суточные расходы сточных вод на КОС города Покачи	44

Таблица 13. Баланс поступления сточных вод на 10 лет (план)	46

Таблица 14. Фактическое поступление сточных вод за 2022 год, тыс. м. куб.	47

Таблица 15. Планируемые объемы сточных вод, м. куб. в сутки	47

Таблица 16. Целевые показатели системы водоотведения города Покачи	50

Таблица 17. Перечень и характеристики канализационных сетей, строительство которых необходимо для подключения к системе централизованного водоотведения планируемых к строительству объектов в городе Покачи	51

Таблица 18. Объем строительства канализационных сетей, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией, в связи с проведением реконструкции	52

Таблица 19. Размеры санитарно-защитной зоны КОС	54

Таблица 20. Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения города Покачи	57

Таблица 21. Основные целевые показатели системы водоотведения	59

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Принципиальная схема поступления и очистки сточных вод и обработки осадка на КОС 7000 города Покачи	21

Рисунок 2. Расположение КОС 7000 города Покачи	22

Рисунок 3. Зона децентрализованного водоотведения в западной части промышленной зоны города Покачи	38

Рисунок 4. Зона децентрализованного водоотведения в центральном и северо-западном  (промышленная зона) районах города Покачи	39

СПИСОК ФОТО

Фото 1. Аэрротенк №1 КОС 7000 города Покачи после реконструкции	24

Фото 2. Аэрротенк №1 КОС 7000 города Покачи после реконструкции	24

Фото3. Блок механической очистки аэротенка №1 КОС 7000 города Покачи	25

Фото 4. Центоробежная воздуходувка  DA210A-95-2800 КОС 7000 города Покачи	25

Фото 5. ВРУ КОС 7000 города Покачи	26

Фото 6. Крыша и балки перекрытия аэротенка №2 КОС 7000  города Покачи	26

Фото 7. Наружная сторона аэротенка №2 КОС 7000 города Покачи	27

Фото 8. Наружная сторона аэротенка №2 КОС 7000 города Покачи (работы по реконструкции)	27

Фото 9. Аэротенк №2 КОС 7000 города Покачи (работы по реконструкции).	28

Фото 10. Монтаж  КНС возврата  КОС 7000 города Покачи	28

Введение

1. Схема водоотведения муниципального образования город Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – город Покачи) актуализируется во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные проектные решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка (актуализация) схемы централизованной системы водоотведения города Покачи на период до 2033 года для реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем реализации эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций.

Реализация мероприятий, предлагаемых настоящей схемой водоотведения позволит обеспечить:

1) модернизацию, реконструкцию и инженерно-техническую оптимизацию объектов системы водоотведения, с учетом современных требований;

2) развитие и повышение надежности работы системы водоотведения;

3) удовлетворение потребностей жилищного и промышленного строительства в водоотведении (по объему и качеству услуг), подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;

4) повышение качества коммунальных услуг;

5) улучшение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду на территории поселения.

2. Основные сведения о поселении, по которому разрабатывается (актуализируется) схема водоотведения

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город Покачи является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом городского округа.

Город Покачи расположен в пределах Среднеобской низменности на западе Нижневартовского района на правом берегу реки Вать-Еган, притока реки Аган, в 350 км к северо-востоку от Ханты-Мансийска и в 175 км к северо-западу от Нижневартовска. Название Покачи связано с первым из внедренных в разработку на этой территории Покачёвским месторождением, которое было названо по фамилии хантыйского рода Покачевых, на чьих землях был получен промышленный поток нефти.

Начало истории города связано с освоением нефтегазовых месторождений Тюменской области. Город возник как вахтовый поселок в 1978 году на территории Покачёвского нефтяного месторождения. С 31.10.1983 Покачи – поселок городского типа. 13.07.1992 поселку Покачи присвоен статус города окружного подчинения. Общая площадь жилищного фонда города составляет – 282,62 тыс. кв. м. Объекты капитального строительства жилого фонда характеризуются высоким уровнем благоустройства, все 100 % многоквартирных зданий имеют централизованное тепло-водоснабжение, водоотведение.

Климат в городе Покачи характеризуется суровой снежной зимой и сравнительно прохладным летом с изменчивой погодой и биологически активной радиацией.

Продолжительность отопительного периода составляет 270 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования (температура самой холодной пятидневки) составляет -43 °С. Среднегодовая температура воздуха за отопительный период -8,8 °С. В наиболее холодные месяцы температура понижается до -57 °С.

Исследуемый район характеризуется следующими геологическими показателями: почвообразующими породами являются мелкие пески серого цвета с ожелезненными конкрециями и изредка растительными остатками. Выше уровня грунтовых вод пески сухие и маловлажные, ниже уровня воды пески влажные и насыщенные водой. Происхождение песков озерно-аллювиальные четвертичного возраста. Уровень грунтовых вод встречается в пределах до 2,4 метра. Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,5 метра.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны, город Покачи относится к I климатическому району, подрайону IД.

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения

Подраздел 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения

В соответствии с определением Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории города Покачи осуществляет ООО «Экосистема». Сведения об организации:

Юридический адрес: 628661, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Покачи, улица Комсомольская, дом 6/1.

Телефон: 8 (34669) 7-33-22

Директор: Евлампьев Юрий Николаевич.

Численность обслуживаемого населения, на момент актуализации схемы водоотведения, составляет 16 208 человек, расходы стока по состоянию на 2022 год – 748,5  тыс. м.  куб. в год.

В технологической зоне централизованного  водоотведения находятся:

1) КОС, производительностью 7000 куб. м. (далее КОС);

2) 11 канализационных насосных станций (далее – КНС);

3) 32,5 км самотечно-напорных канализационных сетей, в том числе:

а) напорных коллекторов – 11,4 км:

б) самотечных внутриквартальных сетей – 21,1 км.

Система централизованной канализации - самотечно-напорная. Сточные воды по существующей системе самотечных коллекторов поступают на КНС города, после чего перекачиваются на КОС.

Централизованная канализация подведена ко всем капитальным зданиям и сооружениям города Покачи, за исключением объектов, расположенных в западной части промышленной зоны, расположенной в 14 км от основной городской застройки, а также жилых домов индивидуальной застройки в 4 микрорайоне по улице Мира (дома №№21-31 по нечетной стороне), улицам Виноградная, Кедровая, Песчаная, Прохладная (рисунки 1.3-1.4). Указанная часть застройки города оснащена выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов вывозятся специализированными ассенизаторскими машинами в колодец городской канализационной сети, находящийся в непосредственной близости  от  КОС.

Перечень сетей водоотведения, подлежащих обслуживанию организацией канализационного хозяйства, другими организациями (объектовые сети) и находящихся в муниципальной собственности администрации города Покачи, представлен в таблице 1.

| Таблица 1. Перечень сетей водоотведения, обслуживаемых организациями и находящихся в муниципальной собственности администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства объекта | единица измерения | Балансовая стоимость | Кадастровая стоимость объекта | Дата возникновения права муниципальной собственности на объект | Реквизиты документов - оснований возникновения права муниципальной собственности на объект | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект |
| 1 | 95 456 | Приемный резервуар и резервуар промывной воды | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0010203:127 | 81,60 | кв. м | 0,00 | 3 405,25 | 27.04.2015 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №895958 от 27.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-526/1 |
| 2 | 95 458 | Иловые площадки | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0010203:126 | 2 205,00 | кв. м | 0,00 | 749 003,51 | 27.04.2015 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №895956 от 27.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-525/1 |
| 3 | 95 461 | Песковые площадки | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0010203:123 | 159,40 | кв. м | 0,00 | 54 145,65 | 27.04.2015 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №895954 от 27.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-523/1 |
| 4 | 79 348 | КНС-2 | город Покачи, 40 м. по направлению на восток от земельного участка по ул. Комсомольская, 6/1 | 86:21:0010000:15 | 12,10 | кв. м | 4 383 263,47 | 217 247,71 | 13.10.2011 | Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 15.07.2011 №1067, Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 28.09.2010 №2538 | 86-АБ №201718 от 13.10.2011г., запись регистрации №86-86-09/006/2011-211 |
| 5 | 58 125 | КНС №8 | город Покачи, ул. Мира, 11/1 | 86:21:0010103:119 | 7,80 | кв. м | 3 268 394,58 | 141 795,70 | 14.11.2007 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-3 от 13.12.2006 | 72НК №186735 от 14.11.2007г., запись регистрации №86-72-20/002/2007-254 |
| 6 | 58 124 | КНС №7 | город Покачи, ул. Мира, 4/2 | 86:21:0010101:152 | 9,50 | кв. м | 2 896 113,08 | 194 969,08 | 14.11.2007 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-3 от 13.12.2006 | 72НК №186734 от 14.11.2007г., запись регистрации №86-72-20/002/2007-253 |
| 7 | 58 123 | КНС №6 | город Покачи, ул. Таежная, 19/3 | 86:21:0010112:302 | 6,10 | кв. м | 4 125 171,31 | 115 799,82 | 14.11.2007 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-3 от 13.12.2006 | 72НК №186733 от 14.11.2007г., запись регистрации №86-72-20/002/2007-252 |
| 8 | 95 462 | Нежилое здание (КНС) | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0010203:124 | 16,80 | кв. м | 0,00 | 34 407,46 | 27.04.2015 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №895953 от 27.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-522/1 |
| 9 | 90 017 | Здание "КОС" | город Покачи, ул. Мира, д. 34 | 86:21:0000000:88 | 1 099,40 | кв. м | 11 117 888,00 | 12 709 743,19 | 12.12.2013 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №664492 от 12.12.2013г., запись регистрации №86-86-09/007/2013-120 |
| 10 | 95 459 | Аэротенки | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0010203:128 | 15 000,00 | куб. м. | 0,00 | 14 384,10 | 27.04.2015 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №895955 от 27.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-527/1 |
| 11 | 17 415 | Канализационный коллектор в 3 мкр. г. Покачи | город Покачи, 224 метра по направление на восток от жилого дома по ул. Ленина, 16 | 86:21:0010103:216 | 693,00 | м | 20 050 573,67 | 114 867,83 | 20.07.2006 | Постановление главы города Покачи №549 от 28.12.2005, акт приемки законченного строительством объекта от 16.12.2005 | 72НК №189176 от 20.07.2006г., запись регистрации №86-72-20/004/2006-007 |
| 12 | 95 266 | Сети напорной канализации (ул. Харьковская 6) | город Покачи, ул. Харьковская | 86:21:0010110:438 | 181,00 | м | 1 768 778,25 | 9 592,45 | 20.01.2015 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность от 29.12.2014 | 86-АБ №896712 от 20.01.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-63/2 |
| 13 | 95 265 | Сети самотечной канализации (ул. Харьковская, 6) | город Покачи, ул. Харьковская | 86:21:0010110:443 | 99,00 | м | 967 453,30 | 9 592,45 | 20.01.2015 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность от 29.12.2014 | 86-АБ №896711 от 20.01.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-62/2 |
| 14 | 95 272 | Сети самотечной канализации (ул. Харьковская, 8) | город Покачи, ул. Харьковская | 86:21:0010110:440 | 117,00 | м | 1 104 192,91 | 9 592,45 | 20.01.2015 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность от 29.12.2014 | 86-АБ №896713 от 20.01.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-64/2 |
| 15 | 93 649 | Канализационная сеть К437 – К443 | город Покачи | 86:21:0000000:1100 | 172,50 | м | 508 000,00 | 1 144 478,23 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895233 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-042 |
| 16 | 93 648 | Канализационная сеть К426 – К421 | город Покачи | 86:21:0000000:1209 | 108,00 | м | 80 000,00 | 754 661,01 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895217 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-051 |
| 17 | 93 647 | Канализационная сеть К430 – К426 | город Покачи | 86:21:0000000:1261 | 89,00 | м | 44 000,00 | 610 856,99 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895219 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-053 |
| 18 | 93 646 | Канализационная сеть К421 – К370 | город Покачи | 86:21:0000000:1148 | 66,00 | м | 49 000,00 | 461 181,73 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895235 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-039 |
| 19 | 93 644 | Канализационная сеть К448 – К443 | город Покачи | 86:21:0000000:1178 | 135,50 | м | 75 000,00 | 899 705,43 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895236 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-044 |
| 20 | 93 642 | Канализационная сеть К443 – К365 | город Покачи | 86:21:0000000:1092 | 16,00 | м | 9 000,00 | 105 847,70 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895220 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-054 |
| 21 | 93 641 | Канализационная сеть К377 – КНС 7 | город Покачи | 86:21:0000000:1215 | 549,00 | м | 732 000,00 | 3 836 193,46 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895215 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-050 |
| 22 | 93 640 | Канализационная сеть К452 – К448 | город Покачи | 86:21:0000000:1188 | 103,50 | м | 51 000,00 | 713 810,41 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895214 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-049 |
| 23 | 93 638 | Канализационная сеть К454 – К445 | город Покачи | 86:21:0000000:1234 | 159,00 | м | 88 000,00 | 1 071 583,90 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895222 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-029 |
| 24 | 93 637 | Канализационная сеть К383 – К377 | город Покачи | 86:21:0000000:1181 | 180,50 | м | 532 000,00 | 1 466 817,55 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895232 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-041 |
| 25 | 93 636 | Канализационная сеть К390 – К377 | город Покачи | 86:21:0000000:1248 | 240,50 | м | 177 000,00 | 1 684 012,07 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895218 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-052 |
| 26 | 93 635 | Канализационная сеть К414 – К404 | город Покачи | 86:21:0000000:1101 | 77,00 | м | 57 000,00 | 538 045,35 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895231 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-040 |
| 27 | 93 634 | Канализационная сеть К404 – К371 | город Покачи | 86:21:0000000:1102 | 19,00 | м | 14 000,00 | 132 764,44 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895226 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-033 |
| 28 | 93 633 | Канализационная сеть К399 – К374 | город Покачи | 86:21:0000000:1226 | 158,00 | м | 87 000,00 | 1 045 246,02 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895223 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-030 |
| 29 | 93 632 | Канализационная сеть К392 – К374 | город Покачи | 86:21:0000000:1093 | 161,50 | м | 40 000,00 | 1 091 802,47 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895238 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-046 |
| 30 | 93 631 | Канализационная сеть К408 – К404 | город Покачи | 86:21:0000000:1115 | 96,00 | м | 53 000,00 | 742 256,98 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895237 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-045 |
| 31 | 93 630 | Канализационная сеть К411 – К408 | город Покачи | 86:21:0000000:1205 | 79,00 | м | 272 000,00 | 659 811,55 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895221 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-058 |
| 32 | 93 627 | Канализационная сеть К196 – К189 | город Покачи | 86:21:0000000:1194 | 158,00 | м | 87 000,00 | 1 025 647,66 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895230 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-038 |
| 33 | 93 626 | Канализационная сеть К186 – К190, К186 – К206 | город Покачи | 86:21:0000000:1131 | 136,00 | м | 75 000,00 | 882 835,96 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 24.10.2014 | 86-АБ №895239 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-047 |
| 34 | 93 625 | Канализационная сеть КНС 3 – К186 | город Покачи | 86:21:0000000:1246 | 40,00 | м | 22 000,00 | 244 772,80 | 02.12.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 23.10.2014 | 86-АБ №895216 от 02.12.2014г., запись регистрации №86-86-09/010/2014-057 |
| 35 | 93 622 | Канализационная сеть К184 – К172 – К135 | город Покачи | 86:21:0000000:1242 | 373,00 | м | 739 000,00 | 2 375 040,42 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844362 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-623 |
| 36 | 93 616 | Канализационная сеть К228 – К223 | город Покачи | 86:21:0000000:1162 | 60,00 | м | 15 000,00 | 404 371,28 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 31.07.2014 | 86-АБ №844354 от 11.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-612 |
| 37 | 93 615 | Канализационная сеть К226 – К227 | город Покачи | 86:21:0000000:1257 | 83,00 | м | 20 000,00 | 559 380,28 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844372 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-629 |
| 38 | 93 614 | Канализационная сеть К344 – К339/1 – К338 | город Покачи | 86:21:0000000:1164 | 156,00 | м | 86 000,00 | 954 613,93 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844373 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-634 |
| 39 | 93 613 | Канализационная сеть К351/1 – К333 | г. Покачи | 86:21:0000000:1216 | 143,00 | м | 78 000,00 | 875 062,77 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844358 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-619 |
| 40 | 93 612 | Канализационная сеть К345 – К351/1 | город Покачи | 86:21:0000000:1262 | 164,00 | м | 90 000,00 | 1 003 568,49 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844359 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-620 |
| 41 | 93 611 | Канализационная сеть К325 – К330 | город Покачи | 86:21:0000000:1135 | 55,00 | м | 30 000,00 | 343 384,82 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844370 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-633 |
| 42 | 93 610 | Канализационная сеть К333/1 – КНС1 | город Покачи | 86:21:0000000:1105 | 82,00 | м | 81 000,00 | 501 784,24 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 31.07.2014 | 86-АБ №844349 от 11.09.2014гг., запись регистрации №86-86-09/007/2014-607 |
| 43 | 93 608 | Канализационная сеть К480 – КНС8 | город Покачи | 86:21:0000000:1165 | 101,00 | м | 100 000,00 | 618 051,32 | 12.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844361 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-622 |
| 44 | 93 604 | Канализационная сеть К552 – К545/1 | город Покачи | 86:21:0000000:1250 | 156,00 | м | 155 000,00 | 954 613,93 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844364 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-625 |
| 45 | 93 603 | Канализационная сеть К554 - К552 | город Покачи | 86:21:0000000:1159 | 60,00 | м | 33 000,00 | 367 159,20 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844365 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-626 |
| 46 | 93 602 | Канализационная сеть КНС6 – К518 | город Покачи | 86:21:0000000:1218 | 26,00 | м | 52 000,00 | 159 102,32 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.07.2014 | 86-АБ №844366 от 12.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-627 |
| 47 | 93 598 | Канализационная сеть К518- К546 | город Покачи | 86:21:0000000:1132 | 287,00 | м | 285 000,00 | 1 756 244,85 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 31.07.2014 | 86-АБ №844348 от 11.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-606 |
| 48 | 93 597 | Канализационная сеть Таежная, 18 – К525 | город Покачи | 86:21:0000000:1185 | 321,00 | м | 1 696 000,00 | 2 362 471,00 | 11.09.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 31.07.2014 | 86-АБ №844357 от 11.09.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-615 |
| 49 | 93 593 | Канализационная сеть К185 – К182 | город Покачи | 86:21:0000000:1476 | 13,00 | м | 7 000,00 | 6 367,40 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843727 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-304 |
| 50 | 93 592 | Канализационная сеть К223 – К174 | город Покачи | 86:21:0000000:1477 | 82,00 | м | 45 000,00 | 6 739,52 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843721 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-298 |
| 51 | 93 591 | Канализационная сеть К151 – К132 | город Покачи | 86:21:0000000:1480 | 58,00 | м | 32 000,00 | 6 243,36 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843725 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-302 |
| 52 | 93 590 | Канализационная сеть К121 – К128 | город Покачи | 86:21:0000000:1479 | 222,00 | м | 440 000,00 | 6 243,36 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 886-АБ №844036 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-307 |
| 53 | 93 589 | Канализационная сеть К135 – К128 | город Покачи | 86:21:0000000:1478 | 179,00 | м | 355 000,00 | 6 243,36 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843723 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-300 |
| 54 | 93 588 | Канализационная сеть К166 – К127 | город Покачи | 86:21:0000000:1462 | 268,00 | м | 531 000,00 | 6 367,40 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843724 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-301 |
| 55 | 93 587 | Канализационная сеть К303 – К125 | город Покачи | 86:21:0000000:1125 | 69,00 | м | 38 000,00 | 430 791,86 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.06.2014 | 86-АБ №844044 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-322 |
| 56 | 93 586 | Канализационная сеть К338 – К333/1 | город Покачи | 86:21:0000000:1469 | 134,00 | м | 74 000,00 | 6 119,32 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №844037 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-308 |
| 57 | 93 585 | Канализационная сеть К139 – К143 | город Покачи | 86:21:0000000:1468 | 125,00 | м | 69 000,00 | 780 420,04 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843722 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-299 |
| 58 | 93 584 | Канализационная сеть К322 – К325 | город Покачи | 86:21:0000000:1243 | 94,00 | м | 52 000,00 | 610 195,44 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.06.2014 | 86-АБ №844041 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-315 |
| 59 | 93 583 | Канализационная сеть К138 – К135 | город Покачи | 86:21:0000000:1098 | 101,00 | м | 100 000,00 | 630 579,39 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.06.2014 | 86-АБ №844043 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-321 |
| 60 | 93 582 | Канализационная сеть К144 – К151 | город Покачи | 86:21:0000000:1457 | 200,00 | м | 199 000,00 | 6 367,40 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843726 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-303 |
| 61 | 93 581 | Канализационная сеть К492 – К486 | город Покачи | 86:21:0000000:1474 | 145,00 | м | 80 000,00 | 6 243,36 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №843728 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-305 |
| 62 | 93 580 | Канализационная сеть К498 – К481 | город Покачи | 86:21:0000000:1475 | 152,00 | м | 83 000,00 | 6 243,36 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №844040 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-313 |
| 63 | 93 578 | Канализационная сеть К506 – К500 | город Покачи | 86:21:0000000:1473 | 159,00 | м | 86 000,00 | 5 623,16 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №844038 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-309 |
| 64 | 93 577 | Канализационная сеть К486 – К480 | город Покачи | 86:21:0000000:1171 | 158,00 | м | 156 000,00 | 986 450,93 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.06.2014 | 86-АБ №844042 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-316 |
| 65 | 93 575 | Канализационная сеть К500 – К498 | город Покачи | 86:21:0000000:1258 | 80,00 | м | 79 000,00 | 449 852,72 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.06.2014 | 86-АБ №844045 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-324 |
| 66 | 93 574 | Канализационная сеть К525 – К518 | город Покачи | 86:21:0000000:1434 | 349,00 | м | 686 000,00 | 2 135 642,69 | 08.08.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 25.06.2014 | 86-АБ №844039 от 08.08.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-310 |
| 67 | 93 571 | Канализационная сеть К 54 - К 48 | город Покачи | 86:21:0000000:1437 | 171,00 | м | 168 000,00 | 6 491,44 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843894 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-106 |
| 68 | 93 570 | Канализационная сеть К 40 – К 34 | город Покачи | 86:21:0000000:1445 | 147,00 | м | 145 000,00 | 6 615,48 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 28.05.2014 | 86-АБ №843914 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-119 |
| 69 | 93 569 | Канализационная сеть К 60 – К 53 | город Покачи | 86:21:0000000:1441 | 167,00 | м | 164 000,00 | 6 615,48 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 28.05.2014 | 86-АБ №843915 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-120 |
| 70 | 93 566 | Канализационная сеть К 34 – К 32 | город Покачи | 86:21:0000000:1438 | 40,00 | м | 39 000,00 | 6 615,48 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843896 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-108 |
| 71 | 93 565 | Канализационная сеть К 66 – К 47 | город Покачи | 86:21:0000000:1444 | 36,00 | м | 20 000,00 | 7 111,64 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 28.05.2014 | 86-АБ №843917 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-122 |
| 72 | 93 564 | Канализационная сеть К 65 – К 60 | город Покачи | 86:21:0000000:1452 | 105,00 | м | 102 000,00 | 7 111,64 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 28.05.2014 | 86-АБ №843918 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-123 |
| 73 | 93 563 | Канализационная сеть К 22 – К 27 | город Покачи | 86:21:0000000:1470 | 324,00 | м | 637 000,00 | 6 119,32 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 28.05.2014 | 86-АБ №843919 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-124 |
| 74 | 93 562 | Канализационная сеть К 32 – К 27 | город Покачи | 86:21:0000000:1455 | 220,00 | м | 432 000,00 | 6 119,32 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 27.05.2014 | 86-АБ №843913 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-118 |
| 75 | 93 561 | Канализационная сеть К 48 – К 32 | город Покачи | 86:21:0000000:1463 | 155,00 | м | 153 000,00 | 6 243,36 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 22.05.2014 | 86-АБ №843912 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-117 |
| 76 | 93 558 | Канализационная сеть К 646 – К 625 | город Покачи | 86:21:0000000:1454 | 67,00 | м | 66 000,00 | 6 491,44 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843897 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-109 |
| 77 | 93 555 | Канализационная сеть К 651 – К 649 | город Покачи | 86:21:0000000:1471 | 72,00 | м | 39 000,00 | 6 367,40 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.05.2014 | 86-АБ №843922 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-127 |
| 78 | 93 554 | Канализационная сеть К 649/1 – К 649 | город Покачи | 86:21:0000000:1459 | 13,00 | м | 50 000,00 | 8 600,13 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843899 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-111 |
| 79 | 93 550 | Канализационная сеть К 640 – К 635 | город Покачи | 86:21:0000000:1466 | 60,00 | м | 145 000,00 | 471 353,03 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.05.2014 | 86-АБ №843924 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-129 |
| 80 | 93 547 | Канализационная сеть К 627 – КНС 5 | город Покачи | 86:21:0000000:1451 | 17,00 | м | 17 000,00 | 6 119,32 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843909 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-114 |
| 81 | 93 545 | Канализационная сеть К 619 – К 626 | город Покачи | 86:21:0000000:1439 | 68,00 | м | 40 000,00 | 6 119,32 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843900 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-112 |
| 82 | 93 544 | Канализационная сеть К 668 – К 619 | город Покачи | 86:21:0000000:1442 | 125,00 | м | 68 000,00 | 6 119,32 | 25.07.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 26.05.2014 | 86-АБ №843911 от 25.07.2014г., запись регистрации №86-86-09/007/2014-116 |
| 83 | 93 542 | Канализационная сеть К 635 – К 632 | город Покачи | 86:21:0000000:1443 | 55,00 | м | 133 000,00 | 7 855,88 | 10.06.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.04.2014 | 6-АБ №843235 от 10.06.2014г., запись регистрации №86-86-09/004/2014-690 |
| 84 | 93 541 | Канализационная сеть К 679 – К 668 | город Покачи | 86:21:0000000:1447 | 67,00 | м | 36 000,00 | 6 367,40 | 10.06.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.04.2014 | 6-АБ №843233 от 10.06.2014г., запись регистрации №86-86-09/004/2014-685 |
| 85 | 93 540 | Канализационная сеть К 649 – К 646 | город Покачи | 86:21:0000000:1448 | 54,00 | м | 29 000,00 | 6 491,44 | 10.06.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.04.2014 | 86-АБ №843232 от 10.06.2014г., запись регистрации №86-86-09/004/2014-686 |
| 86 | 93 537 | Канализационная сеть К 632 – К 627 | город Покачи | 86:21:0000000:1446 | 87,00 | м | 381 000,00 | 7 855,88 | 10.06.2014 | Решение Покачевского городского суда ХМАО-Югры от 30.04.2014 | 86-АБ №843234 от 10.06.2014г., запись регистрации №86-86-09/004/2014-689 |
| 87 | 90 043 | КОС-7000 ограждение территории | город Покачи, ул. Мира |  | 507,00 | м | 15 915 433,24 |  | 29.11.2013 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 |  |
| 88 | 95 418 | Сети самотечной канализации | город Покачи, ул. Комсомольская, д. 12 | 86:21:0010104:187 | 385,00 | м | 5 272 416,94 | 9 716,49 | 28.04.2015 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность от 15.04.2015 | 86-АБ №895978 от 28.04.2015г., запись регистрации №86-86/009-86/009/001/2015-560/2 |
| 89 | 90 034 | Сети канализационного коллектора | город Покачи, сети от КНС 2 до К-7 | 86:21:0000000:428 | 315,00 | м | 1 694 000,00 | 73 956,00 | 10.12.2013 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №664430 от 10.12.2013г., запись регистрации №86-86-09/007/2013-133 |
| 90 | 90 031 | Наружные сети канализации | город Покачи ул. Мира, 34 | 86:21:0010203:91 | 135,00 | м | 2 065 454,13 | 9 220,33 | 10.12.2013 | Постановление администрации г. Покачи от 29.11.2013 №1299, акт приема-передачи имущества от 29.11.2013 №1 | 86-АБ №664436 от 10.12.2013г., запись регистрации №86-86-09/007/2013-139 |
| 91 | 88 903 | Сети канализации | город Покачи, 20 м. на северо-восток от жилого дома №8 по ул. Молодежная | 86:21:010102:234 | 116,00 | м | 2 450 342,00 | 8 972,25 | 12.04.2013 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность от 21.01.2013 №2035/1-0 | 86-АБ №611020 от 12.04.2013г., запись регистрации №86-86-09/001/2013-748 |
| 92 | 78 952 | Сети канализации II мкр. | город Покачи, 40м. по направлению на восток от земельного участка по ул. Комсомольская, 6/1 | 86:21:0000000:928 | 2 105,00 | м | 31 118 088,84 | 8 972,25 | 13.10.2011 | Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 15.07.2011 №1067, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.10.2009 №RU86307000-17, Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 28.09.2010 №2538 | 86-АБ №201720 от 13.10.2011г., запись регистрации №86-86-09/006/2011-213 |
| 93 | 78 663 | Сети канализации жилого дома №1 | город Покачи, 3 микрорайон зоны средне-этажной многоквартирной жилой застройки (Ленина, 9) | 86:21:0010103:230 | 154,00 | м | 4 887 236,32 | 8 972,25 | 25.01.2010 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-24 от 30.12.2008 | 86АБ №006622 от 25.01.2010г., запись регистрации №86-86-09/001/2010-032 |
| 94 | 76 805 | Сети канализации (жилого дома №3) | город Покачи, в районе жилого дома №15 по ул. Комсомольская | 86:21:0010103:225 | 160,00 | м | 1 639 955,82 | 8 848,21 | 02.07.2009 | Распоряжение Департамента государственной собственности ХМАО-Югры №1612 от 01.06.2009, Акт приема-передачи от 19.06.2009 | 72НЛ №054721 от 02.07.2009г., запись регистрации №86-72-20/002/2009-211 |
| 95 | 76 801 | Сети канализации (жилого дома №4) | город Покачи, в районе жилого дома №17 по ул. Комсомольская | 86:21:0010103:227 | 181,00 | м | 1 459 215,75 | 503 026,30 | 02.07.2009 | Распоряжение Департамента государственной собственности ХМАО-Югры №1612 от 01.06.2009, Акт приема-передачи от 19.06.2009 | 72НЛ №054718 от 02.07.2009г., запись регистрации №86-72-20/002/2009-214 |
| 96 | 58 122 | Канализационный коллектор | город Покачи, ул. Мира | 86:21:0000000:93 | 2 088,00 | м | 7 483 722,51 | 89 691,32 | 14.11.2007 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-3 от 13.12.2006 | 72НК №186732 от 14.11.2007г., запись регистрации №86-72-20/002/2007-251 |
| 97 | 49 141 | Сети канализации | город Покачи, ул. Ленина, 13, к жилому дому №2 в 3 микрорайоне | 86:21:0010103:155 | 232,00 | м | 3 154 927,22 | 8 724,17 | 12.04.2007 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86307000-2 от 27.11.2006, акт приемки законченного строительством объекта от 07.11.2006 | 72НК №185003 от 12.04.2007г., запись регистрации №86-72-20/003/2007-011 |
| 98 | 97 904 | Сети канализации участок К627 – КНС 5 | город Покачи | 86:21:0010110:465 | 5,00 | м | 80 432,00 | 6 367,40 | 02.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 23.04.2018 | №86:21:0010110:465-86/052/2018-1 от 02.06.2018 |
| 99 | 97 906 | Сети канализации участок КНС 5 – У 1 | город Покачи | 86:21:0010110:464 | 181,00 | м | 530 167,00 | 9 592,45 | 01.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 25.04.2018 | №86:21:0010110:464-86/052/2018-2 от 01.06.2018 |
| 100 | 97 907 | Сети канализации участок КНС 3 – К185 | город Покачи | 86:21:0010101:2957 | 32,00 | м | 20 452,00 | 7 731,84 | 01.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 24.04.2018 | №86:21:0010101:2957-86/052/2018-1 от 01.06.2018 |
| 101 | 97 908 | Сети канализации участок ВОС – ТП1 | город Покачи | 86:21:0000000:1588 | 1 960,00 | м | 688 924,00 | 8 600,13 | 02.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 23.04.2018 | №86:21:0000000:1588-86/052/2018-1 от 02.06.2018 |
| 102 | 97 909 | Сети канализации участок КНС 2 – ТК5 | город Покачи | 86:21:0010203:132 | 348,00 | м | 1 393 693,00 | 8 103,96 | 02.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 23.04.2018 | №86:21:0010203:132-86/052/2018-1 от 02.06.2018 |
| 103 | 97 910 | Сети канализации участок КНС 1 – КНС 7 | город Покачи | 86:21:0010101:2958 | 60,00 | м | 371 466,00 | 367 159,20 | 03.06.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 24.04.2018 | №86:21:0010101:2958-86/052/2018-1 от 03.06.2018 |
| 104 | 97 999 | Сети канализации участок ТК 5-КОС | город Покачи | 86:21:0010203:133 | 640,00 | м | 5 912 400,62 | 6 367,40 | 15.08.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 03.07.2018 | №86:21:0010203:133-86/052/2018-3 от 13.08.2018 |
| 105 | 98 000 | Сети канализации участок ТП1 – К546 | город Покачи | 86:21:0010111:531 | 110,00 | м | 191 116,34 | 6 119,32 | 20.08.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 03.07.2018 | №86:21:0010111:531-86/052/2018-3 от 14.08.2018 |
| 106 | 98 076 | Сети канализации участок ЦКО – р. Вать-Еган | город Покачи | 86:21:0010203:134 | 898,00 | м | 1 353 460,00 | 6 615,48 | 18.09.2018 | Решение Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры от 23.07.2018 | №86:21:0010203:134-86/052/2018-3 от 17.09.2018 |
| 107 | 98 219 | Сети самотечной канализации (к жилому дому по ул. Харьковская д. 5) | город Покачи, ул. Харьковская | 86:21:0010110:536 | 82,00 | м | 1 901 825,42 | 817 094,61 | 29.10.2018 | Договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность г. Покачи ХМАО-Югры от 30.08.2018 | №86:21:0010110:536-86/052/2018-5 от 26.10.2018 |
|  |  | Итого: |  |  | 20 726,00 | м | 157 025 559,80 | 55 391 096,36 |  |  |  |

Подраздел 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Покачи  по самотечным и напорным сетям через канализационные насосные станции перекачиваются на канализационные  очистные сооружения, расположенные в 0,07 км к юго-востоку от жилой зоны г.Покачи.

Комплекс канализационных очистных сооружений г. Покачи  построен на основании  Рабочего  проекта (Комплекс 2372)  Разработанного Государственным Научно-исследовательским и проектным институтом нефтяной промышленности УКРГИПРОНИИНЕФТЬ, министерства нефтяной промышленности управления капитального строительства г. Киев 1986 год.

Проектная мощность КОС 7000 м3/сут, способ очистки сточных вод - механический, биологический, обеззараживание, сооружения введены в эксплуатацию в 1989 году.

КОС 7000 города Покачи состоит из следующих сооружений:

1) резервуары для очистки сточных вод объемом по 5000 м. куб., год установки 1989, каждый из которых включает в себя следующее оборудование (3 ед.):

а) приемную камеру;

б) решетку с ручной очисткой;

в) тангенциальную песколовку;

г) аэротенк;

д) вторичный отстойник;

2) блок доочистки из фильтров с загрузкой типа «пенополистерол» объемом 60 м. куб., год установки 2001 (4 ед.);

3) насос канализационной станции марки Grundfos серии S («SARLIN») SV-072, мощностью 7,4 кВт, производительностью 115 м. куб. в час, год установки 1998 (1 ед.)

4) установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ - 160/96  производительностью 160 м. куб в час, год установки 2000 (3 ед.);

5)

6) центробежная воздуходувка марки DA210A/2-95-3800_KD, год установки 2015 (1 ед.);

7) насос промывной «ГНОМ» 53-10 Т производительностью 60 м. куб. в час, год установки 2001 (1 ед.);

8) вентилятор принудительной вентиляции ВЦ-14/46 производительностью 720 м. куб. в час, мощностью 1,5 кВт, год установки 1995 (2 ед.);

9) резервуар промывной воды объемом 100 м. куб., год установки 1989 (1 ед.);

10) иловые площадки  общей площадью - 1680 кв. м.;

11) песковые площадки  общей площадью - 1120 кв. м.

Сточные воды на очистку поступают на КОС от канализационных насосных станций города двумя напорными коллекторами, соединяющимися на входе в один трубопровод (рисунок 1). По трубопроводу сточные воды поступают в аэротенки (резервуары очистки сточных вод) №1, №2, №3. В голове аэротенка - приемной камере, где установлена решетка, происходит задержание крупного мусора. Из приемной камеры сточные воды поступают в тангенциальную песколовку аэротенка. В песколовке задерживаются вещества минерального происхождения. Принцип действия тангенциальной песколовки основан на вращательном движении сточных вод в ней, так как подвод сточных вод осуществляется по касательной. Под действием сил тяжести вещества минерального происхождения, удельный вес которых больше удельного веса сточных вод, выпадают в осадок в конической части песколовки. Выпавший осадок удаляется с помощью эрлифта сжатым воздухом. Осадок в виде песчаной пульпы по пескопроводу отводится на песковые площадки для подсушивания. В случае засорения пескопровода забитый участок промывается водой под давлением промывным насосом.

Отфильтрованные сточные воды с песковых площадок поступают в канализационную насосную станцию и оттуда перекачиваются в приемную камеру аэротенка. После тангенциальных песколовок сточные воды поступают в зону аэрации аэротенка, где происходит окисление органических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила и подаваемого двумя воздуходувками воздуха. В зоне аэрации происходит насыщение иловой смеси кислородом. Процесс окисления азотосодержащих веществ в аэротенках кислородом воздуха до солей азотной кислоты (нитратов) называется нитрификацией. Фактическое время аэрации - 26 часов. Количество растворенного кислорода в сточных водах поддерживается от 2 до 6 мг/л. Для поддержания уровня PH в сточных водах аэротенки добавляется сода кальцинированная (Na2CO3).Сточные воды из зоны аэрации в смеси с активным илом через сливные окна поступают во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от сточных вод. Часть активного ила (возвратный ил) R-лифтами сжатого воздуха из бункеров вторичного отстойника перекачивается в аэрационную зону аэротенка.

Другая часть активного ила (избыточный ил) из первого бункера по илопроводу R-лифтами сжатого воздуха отводится на иловые площадки. Доза активного ила установлена от 120 до 240 млг/л. Фильтрат с иловых площадок поступает в насосную станцию, а оттуда в приемную камеру аэротенка.

Сточные воды из вторичных отстойников самотеком поступают для дополнительной очистки на фильтры (№1, 2, 3, 4) с плавающей загрузкой из пенополистерола. В результате доочистки сточных вод в загрузке фильтров задерживаются мелкодисперсные взвешенные частицы и активный ил, выносимый из отстойников, а также нефтепродукты. Плавающая загрузка состоит из пенополистерола фракцией 0,6-4 мм, высота загрузки 1,5 м. Гравийная пригрузка фракцией 25-30 мм, высотой 250 мм. По мере фильтрования сточных вод зерна полистирола сорбируют на своей поверхности загрязнения, загрузка засоряется, и уровень сточных вод в фильтре увеличивается. К концу периода фильтрования, когда уровень воды в фильтрах увеличивается и достигает максимальной отметки 4,9 м, срабатывает датчик максимального уровня и подается сигнал на щит оператора и производится промывка фильтрующего элемента. После промывки фильтр выводится в режим фильтрования и цикл работы фильтра повторяется.

После фильтров доочистки сточные воды подаются на установки ультрафиолетового обеззараживания, где по мере прохождения сточных вод через камеру облучения, происходит обеззараживание ее ультрафиолетовым излучением. Камера облучения оснащена 96-ю лампами в кварцевых чехлах. Установка оборудована датчиком, измеряющим загрязненность кварцевых ламп и камеры облучения. По мере загрязнения установку выводят из работы, не опорожняя ее, и промывают промывочным комплектом БПР-30. Расход щавелевой кислоты на промывку составляет 1,75 кг. Продолжительность промывки установки - 3 часа, после отработанный раствор сливается в систему опорожнения и установка выводится в рабочий режим.

После установки ультрафиолетового обеззараживания сточные воды по самотечному  подземному коллектору сбрасываются в реку Ватьеган (рисунок 2), место сброса расположено в 4,2 км от устья реки. Выпуск в реку оборудован оголовком с растекателем. Коллектор длиной 1086 метров, диаметром 0,5 метра выходит вглубь реки от береговой линии на 12 метров. Глубина залегания от поверхности воды при наименьшем уровне вод 0,5 метра. Тип оголовка выпуска - береговой затопленный.

Рисунок 1. Принципиальная схема поступления и очистки сточных вод и обработки осадка на КОС 7000 города Покачи

Рисунок 2. Расположение КОС 7000 города Покачи

Таблица 2. Техническое состояние сооружений и оборудования КОС 7000

| Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Количество | Дата ввода в эксплуатацию, год | Износ по методике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | группа |
| Аэротенк №1 | V 5000 м. куб. | 1 | 1989 | 40 | «б» |
| Аэротенк №2 | V 5000 м. куб. | 1 | 1989 | 80 | «г» |
| Блок доочистки- Фильтр №1 | 60 м. куб. | 1 | 1995 | 40 | «б» |
| Блок доочистки- Фильтр №2 | 60 м. куб. | 1 | 1995 | 40 | «б» |
| Блок доочистки- Фильтр №3 | 60 м. куб. | 1 | 1995 | 40 | «б» |
| Блок доочистки- Фильтр №4 | 60 м. куб. | 1 | 1995 | 40 | «б» |
| Резервуар промывной воды | 100 м. куб. | 1 | 1989 | 40 | «б» |
| Резервуар промывной воды | 100 м. куб. | 1 | 1989 | 40 | «б» |
| Установка обеззараживания УДВ 160/96-13Д | 160 м. куб. | 1 | 2000 | 40 | «б» |
| Установка обеззараживания УДВ 160/96-13Д | 160 м. куб. | 1 | 2000 | 40 | «б» |
| Установка обеззараживания УДВ 160/96-13Д | 160 м. куб. | 1 | 2000 | 40 | «б» |
| Воздуходувка DA210A/2-95-3800КD №28 | 110 кВт | 1 | 2015 | 40 | «б» |
| Воздуходувка DA210A-95-2800; | 110 кВт | 1 | 2021 | 40 | «б» |
| КНС-КОС Насос Сарлин 7,4 кВт | 115 м. куб. в час | 1 | 1998 | 80 | «г» |
| Иловая площадка | 1680 м. куб. | 3 | 1989 | 80 | «г» |
| Песковая площадка | 1120 м. куб. | 3 | 1989 | 80 | «г» |

Основные сооружения КОС 7000 имеют высокий уровень износа .В настоящее время из трех вертикальных аэротенков, емкостью по 5000 м. куб. каждый, один выведен из эксплуатации в связи с разрывом днища и демонтирован, один  завершен реконструкцией, проводятся пусконаладочные работы, один выведен из эксплуатации, ведутся работы по реконструкции.  В реконструкции также нуждаются иловые, песковые площадки, производственно-административное здание.

Для обеспечения надежной, безаварийной эксплуатации очистных сооружений  ООО «Экосистема» осуществляется реализация инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города Покачи на 2020-2033 годы утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2019 №33-Пр-121.

Проектная документация «Реконструкция объекта «КОС-7000» в городе Покачи» разработана, имеет положительное заключение экспертизы АО «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 №86-1-1-3-0077-16. (с изменениями 2022 года, номер положительного заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 0062-2022).

Представлены фотоматериалы объекта КОС 7000 города Покачи.

Фото 1. Аэрротенк №1 КОС 7000 города Покачи после реконструкции

Фото 2. Аэрротенк №1 КОС 7000 города Покачи после реконструкции

Фото3. Блок механической очистки аэротенка №1 КОС 7000 города Покачи

Фото 4. Центоробежная воздуходувка  DA210A-95-2800 КОС 7000 города Покачи

Фото 5. ВРУ КОС 7000 города Покачи

Фото 6. Крыша и балки перекрытия аэротенка №2 КОС 7000  города Покачи

Фото 7. Наружная сторона аэротенка №2 КОС 7000 города Покачи

Фото 8. Наружная сторона аэротенка №2 КОС 7000 города Покачи (работы по реконструкции)

Фото 9. Аэротенк №2 КОС 7000 города Покачи (работы по реконструкции).

Фото 10. Монтаж  КНС возврата  КОС 7000 города Покачи

Информация по оснащенности КОС 7000 приборами учета представлена в таблице 3.

Таблица 3. Перечень приборов учета расхода энергоресурсов и объема сточных вод, установленных на КОС 7000 город Покачи

| Адрес | Сведения о приборах учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| КОС, ТП-10/0.4кВ №5.4 Ввод№1, ул. Мира, 34 | Счетчик электрической энергии | NP73L.3-7-1 | 10752031 | 2кв.2014г. | 2кв.2014г. | 2кв.2024г. |
| КОС ТП-10/0.4кВ №5.4 Ввод№2 , ул.Мира, 34 | Счетчик электрической энергии | NP73L.3-7-1 | 3489079 | 2кв.2014г. | 2кв.2014г. | 2кв.2024г. |
| КОС, ул. Мира, 34 | Счетчик расхода сточных вод | РСЛ-212 | 1200140 | 01.07.13 | 05.07.2021г. | 05.07.2025г. |
| КОС, ЦТП № 6, ул.Мира, 18/2 | Счетчик тепловой энергии и холодной воды | ТСРВ-022 | 604707 | 15.08.12 | 15.09.2020г. | 15.09.2024г. |

Оснащенность приборами учета составляет 100%.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод КОС 7000 города Покачи соответствует требованиям обеспечения норматива качества очистки сточных вод.  В период осуществления реконструкции КОС 7000 резерв мощности составляет 12%.

Локальные очистные сооружения у абонентов – отсутствуют.

Подраздел 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

1. В соответствии с определением Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Город Покачи состоит из 4 планировочных микрорайонов, а также двух промышленно-коммунальных зон: поселок Пионерный и западной промышленной зоны, примыкающих к основной части города (далее по тексту – северо-восточная часть города Покачи) и западной части промышленной зоны города Покачи.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения города Покачи сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения, включающая себя 4 планировочные микрорайона, а также северо-восточную часть города Покачи.

Подраздел 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время на КОС-7000 существующей централизованной системы водоотведения города Покачи для утилизации осадка сточных вод применяются иловые и песковые площадки. В состав иловых полей входят:

1) иловые площадки - 3 штуки, общей площадью - 1680 м. кв.;

2) песковые площадки - 3 штуки, общей площадью - 1120 м. кв.

Основное обезвоживание осадка происходит за счет фильтрации через искусственный дренаж и отведения отстоянной воды с поверхности и разных горизонтов.

Частичное обезвоживание осадка происходит за счет его вымораживания, испарения воды с поверхности.

Подраздел 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Суммарная протяженность централизованной канализационной сети в городе Покачи по состоянию на момент разработки схемы водоотведения составляет 32,5 км, в том числе напорных коллекторов 11,4 км, самотечных - 21,1 км. Прокладка сетей - подземная бесканальная ниже глубины промерзания почвы, составляющая, согласно генплану города Покачи, 2,5 м. Все сети изготовлены чугунных и стальных трубопроводов.

Сведения о протяженности трубопроводов канализационной сети в городе Покачи с разделением по диаметрам и году постройки приведены в таблице 4.

Таблица 4. Протяженность канализационной сети в городе Покачи в однотрубном исчислении с разбивкой по условному диаметру и году прокладки, м

| Условный диметр, мм | год прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010-2014 | 2005-2009 | 2000-2004 | 1995-1999 | 1990-1994 | 1985-1989 | 1980-1984 | н/д* | Всего |
| 80 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 100 | 368 | 1960 | 155 | 137,0 | 0 | 563,0 | 0 | 160,0 | 3343 |
| 150 | 61,0 | 1599 | 886,0 | 311,0 | 1376 | 5110,8 | 159 | 1401,0 | 10903,8 |
| 200 | 111,0 | 1325,5 | 362,5 | 258,0 | 318 | 4115,0 | 80 | 81 | 6651 |
| 250 | 321,0 | 857,5 | 0 | 0 | 40 | 1320,0 | 0 | 2162,0 | 4700,5 |
| 300 | 0 | 228,5 | 696 | 0 | 233 | 672 | 0 | 1379 | 3208,5 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 1872 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 898 | 1404 |
| Всего | 861 | 6 358,5 | 2 099,5 | 920 | 2 473 | 13 494,8 | 239 | 6 081 | 32 526,8 |

*Примечание: н/д – данные не предоставлены

Самотечная и напорная канализационная сеть выполнена из чугунных и стальных труб. Канализационные колодцы выполнены из стальных и бетонных колец. За период эксплуатации (30 лет) бетонные канализационные колодцы под воздействием переменных низких температур имеют сильные разрушения (расколы колец) и трещины в результате внутренней коррозии арматурного каркаса. Бетонная связь между кольцами разрушена. В процессе эксплуатации канализационные сети просели, образовались контруклоны. Из-за разрушения колодцев через образовавшиеся трещины в канализационную сеть попадают грунтовые воды с песком, имеющиеся контруклоны приводят к засорению участков канализационной сети и нарушению процесса отведения стоков.

Таблица 5. Сводная таблица износа участков сетей водоотведения

| № пп | Критерий оценки, степень износа | Протяженность канализационных сетей, в соответствии с критериями степени износа, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 411 |
| 2 | Б (16-40%) | 1759,5 |
| 3 | В (41-60%) | 1848,7 |
| 4 | Г (61-80) | 18557,8 |
| 5 | Д (81-100) | 1755 |

Средний износ сетей водоотведения по методике составляет: 66,31 %, группа «г».

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

Kc =Sсэкспл.-Sсветх.Sсэкспл.,

где Sсэкспл. - протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации;

Sсветх. - протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации.

Kc  = (24332-1755)/24332=0,928

доля ветхих сетей, подлежащих замене, от общей протяженности канализационных сетей составляет 7,2%.

Среднее количество повреждений на 1 км канализационной сети за период с 2020 года по 2022 год, по данным ООО «Экосистема», составляет 7,4-9,1 ед./км.

Предложения о проведении мероприятий по капитальному ремонту  канализационных сетей представлены в таблице 6.

Таблица 6. Мероприятий по капитальному ремонту  канализационных сетей

| № | Мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализационной сети Мира 6/1-К322 | 5073,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт канализационной сети К322-К325 | 9854,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт канализационной сети К325-К330 | 6274,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационной сети Мира, 12-К325, К480 (участок К326-К325) | 1754,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализационной сети К377-КНС7 (участок К377-К376, К374-К370) |  |  | 18624,242 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт канализационной сети К383-К377 |  |  |  |  |  |  | 20842,545 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт канализационной сети К390-К377 (участок К387-К377) |  |  |  | 8098,977 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт канализационной сети К392-К374 (участок К392-К398) |  |  |  |  |  |  | 15098,652 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт канализационной сети К399-К374 |  |  |  |  |  | 15107,531 |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт канализационной сети К404-К371 |  |  | 4 761,456 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт канализационной сети К144-К151 |  |  |  |  | 25353,274 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт канализационной сети К151-К132 |  |  |  |  |  |  | 7 952,409 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт канализационной сети К138-К135 |  |  |  | 12299,139 |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт канализационной сети К135-К128 |  |  |  |  |  | 23598,828 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт канализационной сети К166-К127 |  |  |  |  |  |  |  | 28518,986 |  |
| ИТОГО |  | 22956,603 | 0,000 | 23385,699 | 20398,116 | 25353,274 | 38706,358 | 43893,607 | 28518,986 |

К сооружениям на канализационных сетях, участвующих в процессе перекачки и транспортированию сточных вод относятся канализационные насосные станции.

В системе водоотведения г. Покачи функционируют 8 канализационных насосных станций.

Таблица 7. Основные производственные показатели канализационных насосных станций

| Показатели | Единица измерения | Факт |  |  |  | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м. куб. в сутки | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 |
| Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций | тыс. м. куб. в сутки | 2,49 | 2,20 | 2,22 | 2,05 |  | 2,05 |
| в % от установленной мощности | % | 27,04 | 23,16 | 23,37 | 21,58 |  | 21,58 |

В соответствии с данными таблицы 7  резерв  мощности КНС составляет 78,42 % от фактической производительности КНС. Дефицит производительности  КНС  - отсутствует.

Технические характеристики насосного оборудования  КНС  приведены в таблице 8.

Таблица 8. Характеристика насосного оборудования канализационных насосных станций Наименование оборудования; Тип; Мощность эл. двигателя, кВт; Год ввода в экспл.,; Износ по методике. %; группа. КНС-1 ( ул. Мира, 4/1 ). Насос № 1; Flygt NT3171HT181; 18,5; 2007; 60; «в». Насос № 2; Sarlin S1224N3B511; 22; 1998; 60; «в». КНС-2 (ул. Мира, 32). Насос № 1; Flygt NZ 3153.181 MT; 9; 2016; 40; «б». Насос № 2; Flygt NZ 3153.181 MT; 9; 2016; 40; «б». Насос № 3; Flygt NP 3153.181 SH; 11; 2016; 40; «б». КНС-3 (ул. Молодежная,15/2). Насос № 1; Sarlin SI 174H1; 7,4; 2005; 60; «в». КНС-5 ( ул. Харьковская, 6/1). Насос № 2; Sarlin SI 174Н1; 7,4; 2005; 60; «в». КНС-6 (ул. Таежная, 19/3). Насос № 1; Flygt NP 3153.181 SH; 11; 2016; 40; «б». Насос № 2; Flygt NP 3153.181 SH; 11; 2016; 40; «б». КНС-7 (Мира 4/2). Насос № 1; Flygt NP 3153.181 SH; 11; 2016; 40; «б». Насос № 2; Flygt NP 3153.181 SH; 11; 2016; 40; «б». КНС-8 ( Мира 11/1). Насос № 1; Flygt NP 3127.185 SH; 7,4; 2016; 40; «б». Насос № 2; Flygt NP 3127.185 SH; 7,4; 2016; 40; «б». КНС-9 (канализационный коллектор 3-го микрорайона). Насос № 1; Flygt NP 3127.160 SH; 7,4; 2015; 40; «б». Насос № 2; Flygt NP 3127.160 SH; 7,4; 2015; 40; «б».

Средний уровень износа  насосного оборудования КНС 45,7 %, группа «в».

Оборудование, участвующее в процессе перекачки сточных вод, поступающих от потребителей,  находятся в хорошем состоянии.   Для обеспечения надежной,  безаварийной эксплуатации требуется своевременное проведение ремонта и технического обслуживания  согласно графику ППР.

Автоматизация технологического процесса перекачки сточных вод на  КНС:

Автоматизированная система управления (АСУ) канализационных станций состоит из системы управления на базе программируемых логических контроллеров, объединенных в единую сеть передачи данных посредством радиоканала.

АСУ КНС предназначена для автоматизированного контроля и управления технологическим процессом перекачки стоков из резервуаров канализационной насосной станции и обеспечивает выполнение следующих функций:

1) измерение степени заполнения резервуаров;

2) управление откачивающими насосами при достижении заданного уровня заполнения резервуаров;

3) выравнивание времени работы откачивающих насосов КНС, задействованных по схеме параллельного резервирования;

4) отображение параметров технологического процесса в пределах рабочей зоны КНС;

5) обеспечение настройки обслуживающим персоналом основных системных параметров, относящихся к контролируемому технологическому процессу;

6) передача информации в адрес автоматизированной системы технологического контроля водоочистных сооружений.

Все насосное оборудование оснащено преобразователями частоты, способствующими рациональному потреблению электроэнергии, увеличению ресурса оборудования за счет  обеспечения запуска и останова насосов в щадящем режиме, уменьшения просадки напряжения при пуске электродвигателей и исключения гидравлических ударов.

Подраздел 1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В условиях экономии воды и развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети, поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод в городе Покачи задействованы 11 КНС, в том числе 8 КНС эксплуатируются организацией канализационного хозяйства, 2 КНС объектовые  бюджетных учреждений, 1 КНС коммерческой организации.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

1) обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

2) постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения, сбросами в водный объект;

3) постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4) повышение уровня автоматизации технологических процессов;

5) замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное.

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения города Покачи, безопасность и надежность централизованной системы водоотведения и ее управляемость в городе Покачи может быть оценена как удовлетворительная.

Подраздел 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

1. По физическому состоянию загрязнения сточных вод делятся на:

1) нерастворимые примеси;

2) коллоидные вещества;

3) растворимые частицы.

По своей природе загрязнения делятся на минеральные, органические, бактериальные и биологические.

2. Соотношение загрязнений бытовых сточных вод:

1) минеральных веществ - 42%;

2) органических веществ - 58%.

Загрязнение производственных сточных вод, представляющие собой остатки обрабатываемого сырья и реагентов, участвующих в технологическом процессе, чрезвычайно разнообразны; в каждом конкретном случае необходимо исследование их состава и свойств. Наиболее характерными и опасными загрязнениями являются экстрагируемые вещества (преимущественно нефтепродукты), фенолы, СПАВы, тяжелые металлы (ртуть, цинк, железо), органические вещества.

Функции по контролю качества сбрасываемых в водный объект (река Вать-Еган) из системы водоотведения города Покачи после очистки сточных вод осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория ООО «Аквалидер» на основании аттестата № РОСС RU. 0001.21ПЖ06, выданного Федеральной службой по аккредитации 2 декабря 2013 года действующего бессрочно. Химический и бактериологический контроль качества воды из канализационной сети города проводится согласно утвержденного графика.

В таблицах 9,10 представлены размеры выбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в составе сточных вод КОС 7000 города Покачи, по месяцам 2022  года и за весь год в целом.

Таблица 9. Размеры сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод КОС города Покачи по месяцам 2022 года и за весь год в целом

| Наименование ингредиента | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего, среднегодовой показатель | Утвержденный НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/месяц | кг/год | кг/год |
| Ион аммония | 22,9 | 26,2 | 19,6 | 23,9 | 22,4 | 25,4 | 23,3 | 24,9 | 21,9 | 22,4 | 23,3 | 21,4 | 277,6 | 468,9 |
| Нитраты | 1591,4 | 1623,7 | 1559,1 | 2398,2 | 1982,7 | 2813,7 | 1441,6 | 1631,8 | 1249,5 | 1642,6 | 1753,2 | 1532,1 | 21219,7 | 37510,8 |
| Нитриты | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 56,5 | 75,0 |
| АПАВ | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 58,2 | 93,8 |
| БПК полн | 177,2 | 157,0 | 137,5 | 153,0 | 171,0 | 165,4 | 161,0 | 234,0 | 88,8 | 158,0 | 172,0 | 144,5 | 1919,4 | 2813,3 |
| Взвешенные вещества | 196,7 | 171,0 | 185,0 | 186,0 | 194,0 | 208,5 | 161,0 | 187,0 | 193,3 | 177,0 | 181,0 | 173,1 | 2213,6 | 2813,3 |
| Железо | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 5,0 | 64,9 | 93,8 |
| Ионы меди | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 |
| Нефтепродукты | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 27,5 | 46,9 |
| Сульфаты | 1488,0 | 1634,0 | 1345,5 | 1738,0 | 1521,0 | 1955,2 | 1723,0 | 1334,0 | 2113,4 | 1744,0 | 1632,0 | 1856,5 | 20084,6 | 93777,0 |
| Сухой остаток | 24382,0 | 19761,0 | 17003,1 | 16230,0 | 18132,0 | 14906,0 | 16892,5 | 20173,0 | 19612,0 | 18075,6 | 17000,0 | 16151,2 | 218318 | 937770,0 |
| Фенолы общие | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 |
| Фосфаты (Р) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 8,0 | 9,0 | 8,4 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 116,3 | 187,6 |
| Хлориды | 2652,0 | 3170,0 | 2135,0 | 2259,0 | 1967,0 | 2552,0 | 2686,0 | 3453,0 | 1921,0 | 2666,0 | 2348,0 | 2986,0 | 30795,0 | 281331,0 |

Таблица 10. Размеры выбросов микроорганизмов в составе сточных вод КОС города Покачи по месяцам 2022 года и за весь год в целом

| Показатель | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), (КОЕ/100 мл), не более | Общие колиформные бактерии (ОКБ), (КОЕ/100 мл), не более |
| --- | --- | --- |
| ПДК (согласно разделу V СанПиН 2.1.3684-21) | 100 | 500 |
| Январь | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
| Весь год | 0 | 0 |

Как видно из таблиц 9 и 10, качество сбрасываемых сточных вод из системы водоотведения города Покачи соответствует установленным нормативам.

Подраздел 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время часть населения города Покачи не охвачена централизованной системой водоотведения. Как показано на рисунках 3 и 4, жители западной части промышленной зоны города Покачи, а также жители домов индивидуальной застройки в 4 микрорайоне по улица Мира (дома №№21-31 по нечетной стороне), улицы Виноградная, Кедровая, Песчаная, Прохладная  и в 7 микрорайоне - участок между улицами Мира и Тихая, не подключены к канализационной сети города.

Здания оснащены выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами в колодец городской канализационной сети, находящийся в непосредственной близости от КОС.

Зона децентрализованного водоотведения

Рисунок 3. Зона децентрализованного водоотведения в западной части промышленной зоны города Покачи

4 микрорайон

7 микрорайон

Зоны децентрализованного водоотведения

Рисунок 4. Зона децентрализованного водоотведения в центральном и северо-западном  (промышленная зона) районах города Покачи

Подраздел 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

По данным, полученным от ООО «Экосистема», существующими техническими и технологическими проблемами системы отведения сточных вод города Покачи являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения города Покачи в связи с высокой степенью износа сооружений и зданий КОС-7000.

Существующие канализационные очистные сооружения КОС-7000 города Покачи, эксплуатируются с 1989 года. За период эксплуатации (34 лет) оборудование и капитальные сооружения КОС-7000 почти полностью выработали свой физический ресурс.

Очистка сточных вод на КОС-7000 города Покачи, осуществляется биологическим способом. КОС-7000 выполнен с учетом эксплуатации в районах приравненных к Крайнему Северу, в связи с этим такое оборудование как: приемная камера, решетки и песколовки размещены внутри аэротенка. В результате эксплуатации во влажной, агрессивной среде аэрационная система из металлических труб находятся в ветхом состоянии. Внутренние стены и балки перекрытия также повреждены коррозией. Наружная изоляция из пенопоулеритана имеет разрушения более 50%, что негативно влияет на режим очистки стоков в зимнее время. Внутриплощадочные трубопроводы подачи ила, трубопроводы отвода отфильтрованной воды выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. В реконструкции также нуждаются иловые, песковые площадки, производственно-административное здание.

2. Значительная часть канализационных сетей города Покачи вводилась в эксплуатацию при застройке города в 80-е годы прошлого века. В процессе эксплуатации канализационные сети просели, образовались контруклоны, которые приводят к постоянному засорению участков канализационной сети  и нарушению процесса отведения стоков. Часть канализационных сетей имеют просадку, как канализационных коллекторов, так и колодцев, вследствие чего грунтовые воды попадают в  канализацию, возникают песчаные засоры.

Канализационные смотровые колодцы выполнены из стальных либо  бетонных колец. За период эксплуатации (30 лет и более) бетонные канализационные колодцы под воздействием переменных низких температур имеют сильные разрушения (расколы колец) и трещины в результате внутренней коррозии арматурного каркаса. Бетонная связь между кольцами разрушена. Разрушения колодцев, образование трещин так же приводит к попаданию грунтовых вод с песком в канализационную сеть.

Подраздел 1.10.  Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения города Покачи сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения, включающая себя 4 планировочные микрорайона, а также северо-восточную часть города Покачи.  Очистными сооружениями, на которые поступают сточные воды, отводимые через централизованные системы водоотведения является КОС 7000. Метод  очистки сточных вод – биологический. Среднегодовой объем принимаемых сточных вод составляет 772,33 тыс.куб.м. в год.

Раздел 2.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Значения показателей по отводимым бытовым и производственным стокам в централизованную систему водоотведения за 2013-2022 годы представлены в таблице 11.

Таблица 11. Структурный баланс водоотведения (факт)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пропущенных через очистные сооружения сточных вод, в том числе: | тыс. м. куб. | 991,14 | 917,49 | 885,9 | 882,55 | 803,474 | 799,44 | 807,394 | 759,489 | 810,205 | 748,498 |
| 1.1 | Собственные хозяйственно питьевые нужды КОС | тыс. м. куб. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,247 | 0,267 | 0,253 | 0,074 |
| 1.2 | Неорганизованный дополнительный приток по сети | тыс. м. куб. | 0 | 50,88 | 54,49 | 54,61 | 18,233 | 12,12 | 52,859 | 21,377 | 16,574 | 18,192 |
| 1.3 | Объем сточных вод принятых через централизованную систему водоотведения, в том числе по потребителям: | тыс. м. куб. | 990,86 | 866,33 | 831,13 | 827,66 | 784,681 | 787,04 | 754,287 | 737,844 | 793,378 | 730,232 |
| 1.3.1 | от населения | тыс. м. куб. | 626,64 | 571,14 | 571,65 | 571,12 | 585,17 | 595,21 | 579,724 | 592,792 | 552,264 | 548,729 |
| 1.3.2 | от бюджетных организаций | тыс. м. куб. | 108,36 | 92,84 | 97,33 | 96,44 | 79,831 | 79,85 | 74,979 | 50,640 | 50,029 | 60,140 |
| 1.3.3 | от прочих потребителей | тыс. м. куб. | 255,86 | 168,26 | 134,91 | 132,39 | 119,68 | 111,98 | 99,584 | 94,412 | 191,085 | 121,363 |
|  | из них привозимых автотранспортом | тыс. м. куб. | 44,59 | 51,12 | 54,36 | 58,67 | 48,85 | 48,35 | 49,194 | 47,160 | 41,749 | 44,295 |

Подраздел 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно данным, полученным от  организации, оказывающей услуги водоотведения, неорганизованные поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Покачи, по поверхности рельефа местности и грунтовых вод, ориентировочно составляет 30,0 тыс. м. куб. в год.

Подраздел 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета принимаемых сточных вод в зданиях, строениях, сооружениях потребителей – отсутствуют.

Подраздел 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты  ретроспективного анализа за последние 10 лет  (2013-2022 годы) балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне централизованного водоотведения города Покачи  показаны в таблице 11.

Максимально суточные расходы сточных вод на КОС города Покачи с расчетом резервов (дефицитов) производственной мощности приведены в таблице 12.

Таблица 12. Максимально суточные расходы сточных вод на КОС города Покачи

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная максимальная производительность КОС | м3/сут | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Фактическая максимальная производительность КОС | м3/сут | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Максимально суточный расход стоков от потребителей | м3/сут | 3530,071 | 3203,93 | 3300,33 | 3121,85 | 2781,0 | 2776,0 | 2849,63 | 2613,32 | 3194,26 | 2713,37 |
| Резерв КОС | м3/сут | 1469,93 | 1796,07 | 1699,67 | 1530,07 | 2219,0 | 2424,0 | 2150,37 | 2386,68 | 1805,74 | 2286,63 |

В соответствии с данными таблицы 12 и учитывая мощности КОС, производительность КНС и пропускную способность централизованных канализационных сетей, дефицит производительности КОС 7000 города Покачи – отсутствует.

Подраздел 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения

Сценарии развития города Покачи определены исходя из приростов площадей строительных фондов в городе.

Данные по перспективной застройке города Покачи на расчётный период до 2033 года.

В городе Покачи подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:

1) реконструкция с 2020 по 2033 год существующих канализационных очистных сооружений с выводом их на производительность 5 тыс. м. куб. в сутки;

2) строительство новых участков канализационных сетей для подключения перспективных потребителей (в связи с отсутствием дефицита мощности  финансирование расходов будет осуществляться через плату на подключение);

3) поэтапная реконструкция и капитальный ремонт  существующих изношенных канализационных сетей.

Прогнозируемый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет рассчитан в соответствии с СП 31.13330.2021 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и представлен в таблице 13.

Таблица 13. Баланс поступления сточных вод на 10 лет (план)

| Наименование показателей | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Объем пропущенных через очистные сооружения сточных вод. | тыс. м. куб. | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 | 752,85 |
| Приток сточных вод, в том числе: поверхностных и грунтовых вод | тыс. м. куб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные нужды КОС 7000 | тыс. м. куб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Годовое поступление стоков от потребителей | тыс. м. куб. | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 | 722,78 |
| от населения | тыс. м. куб. | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 | 551,38 |
|  | % | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 |
| от бюджетных организаций | тыс. м. куб. | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
|  | % | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| от прочих потребителей | тыс. м. куб. | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 |
|  | % | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |

Раздел 3.

Прогноз объема сточных вод

Подраздел 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Покачи за 2022 года указаны в таблице 14.

Таблица 14. Фактическое поступление сточных вод за 2022 год, тыс. м. куб.

| Сброшено сточных вод | Приток сточных вод |  | Собственные нужды КОС 7000 | Категории потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| 748,498 | 18,192 | 0,07 |  | 548,729 | 60,140 | 121,363 |

Ожидаемые значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Покачи за период 2023-2033 годов указаны в таблице 13.

Подраздел 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В городе Покачи сложилась следующая структура централизованной системы водоотведения, в которую входят совпадающие по размерам, присоединённым потребителям и объектам технологическая и эксплуатационная зоны отведения бытовых и производственных стоков, обслуживаемые ООО «Экосистема». Зоны ООО «Экосистема» ограничены центральным и северо-западным (промышленная зона) планировочными районами города Покачи.

В зоне эксплуатации ООО «Экосистема» находятся:

1) канализационные очистные сооружения;

2) 11 канализационных насосных станций;

3) 32,5 км самотечно-напорных канализационных сетей; в том числе:

а) напорных коллекторов – 11,4 км;

б) самотечных внутриквартальных сетей – 21,1 км.

Система канализации - самотечно-напорная. Сточные воды по существующей системе самотечных коллекторов поступают на КНС, после чего перекачиваются на КОС-7000.

Подраздел 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность КОС-7000 города Покачи 7 тыс. м. куб. в сутки, с учетом технического состояния объекта 5,0 тыс. м. куб. в сутки, фактически в 2022 году сооружения принимали на очистку в среднем 2,71 тыс. м. куб. в сутки. Планируемые объемы сточных вод, подлежащих очистке в городе Покачи, приведены в таблице 15.

Таблица 15. Планируемые объемы сточных вод, м. куб. в сутки

| Наименование показателя |  | Фактическая производительность КОС | Максимальное суточное расход стоков от потребителей | Резерв КОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассматриваемый срок | 2023 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2024 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2025 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2026 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2027 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2028 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2029 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2030 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2031 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2032 | 5000 | 3200 | 1800 |
|  | 2033 | 5000 | 3200 | 1800 |

В соответствии с данными таблицы 15, резерв очистных сооружений составляет 2 700 м. куб. в сутки, что составляет 36% от фактической производительности КОС. Дефицит производительности КОС-7000 города Покачи - отсутствует.

Подраздел 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами централизованной системы водоотведения города Покачи являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до 8 КНС, напорные канализационные сети от КНС до КОС.

Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенных пунктов к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в городе Покачи показал, что гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением участков имеющих контруклоны, а так же за исключением времени образования и устранения засоров.

Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения города Покачи, в основном, соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, в том числе на участках имеющих контруклоны, а так же время  ремонтов оборудования.

Подраздел 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Проектная мощность очистных сооружений канализации города Покачи составляет 7000 м. куб. в сутки фактическая с учетом технического объекта 5000 м. куб. в сутки. Фактическое поступление сточных вод на очистку за 2022 год составляло до 2713,37 м. куб. сутки или 54,26% от располагаемой мощности КОС. К 2023-2033 годам ожидается сохранение  поступления сточных вод на уровне базового периода до 3000 м. куб. в сутки при этом резерв производственной мощности составит 2000 м. куб. в сутки.

В связи с имеющимся резервом производственной мощности КОС-7000 системы водоотведения города Покачи, имеется возможность расширения зоны их действия за счет подключения объектов планируемой застройки в центральном и северо-западном (промышленная зона) районах.

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения города Покачи при подготовке и обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2033 года:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

2) реконструкция существующего комплекса очистных сооружений и сетевых сооружений, строительство новых насосных станций;

3) обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных материалов, капитального ремонта канализационных сетей;

4) сокращение сбросов в водный водоем и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды;

5) удовлетворение спроса на водоотведение.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен в подразделе 4.2.

По определению, данному пунктом 18.1 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов».

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели очистки сточных вод;

3) показатели эффективности использования ресурсов;

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели очистки сточных вод;

3) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности, организации  оказывающей  услуги водоотведения,  в разрезе требуемых для схем водоотведения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице 18.

Таблица 16. Целевые показатели системы водоотведения города Покачи

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2033 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1 | Аварийность на трубопроводах | Ед/км | 11,18 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 2 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке (пропущенных через очистные сооружения), в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 |
| 3 | Доля сточных вод, подвергающихся обеззараживанию | % | 100 |
| 4 | Эффективность использования электроэнергии в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт/ч на м. куб. | 1,36-1,54 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |
| 5 | Эффективность использования электроэнергии в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт/ч на м. куб. | 0,19-0,25 |
| 6 | Охват абонентов приборами учета воды (стоки) | % | 0 |

Подраздел 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в городе, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока 2020-2033 годов мероприятий, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения города Покачи.

1. Модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений.

Существующие канализационные очистные сооружения КОС-7000 города Покачи, эксплуатируются с 1989 года. За период эксплуатации (34 лет)  оборудование и капитальные сооружения КОС почти полностью выработали свой ресурс. На данный период износ основного оборудования и сооружений составляет 98 %.

Очистка сточных вод на КОС города Покачи, осуществляется биологическим способом. КОС выполнены с учетом эксплуатации в районах приравненных к Крайнему Северу, в связи с этим такое оборудование как: приемная камера, решетки и песколовки размещены внутри аэротенка.. В результате эксплуатации во влажной, агрессивной среде аэрационная система из металлических труб находятся в ветхом состоянии. Внутренние стены и балки перекрытия также повреждены коррозией. Наружная изоляция из пенопоулеритана имеет разрушения более 50%, что негативно влияет на режим очистки стоков в зимнее время. Внутриплощадочные трубопроводы подачи ила, турбокомпрессор, трубопроводы отвода отфильтрованной воды выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. В реконструкции также нуждаются иловые, песковые площадки, производственно-административное здание.

В целях повышения эффективности работы системы водоотведения города Покачи предлагается провести в период с 2020 по 2033 годы работы по модернизации и реконструкции КОС, с доведением их производительности до 5000 м. куб. в сутки. Для этого необходимо на основе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу выполнить:

1) реконструкцию сущ. аэротенка №1 емкостью 5000 м. куб.;

2) реконструкцию сущ. аэротенка №2 емкостью 5000 м. куб.;

3) реконструкцию канализационной насосной станции возврата стоков;

4) реконструкцию существующего блока доочистки;

5) реконструкцию существующих иловых площадок;

6) реконструкцию существующих технологических трубопроводов на территории комплекса;

7) реконструкцию существующих и строительство новых вспомогательных зданий и линейных сооружений.

2. Строительство канализационных сетей для подключения зданий и сооружений перспективной застройки.

Для присоединения к системе централизованного водоотведения потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях города Покачи на расчётный срок схемы водоотведения (2023-2033) предлагается выполнить поэтапное строительство новых сетей канализации. Перечень, носящий оценочный характер и характеристики канализационных сетей, строительство которых необходимо для подключения к централизованной системе водоотведения планируемых к строительству объектов в городе Покачи представлен в таблице 17. Предполагается прокладка новых сетей из труб таких материалов, как полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), сталь, подземным бесканальным способом ниже глубины промерзания грунта, составляющая в городе Покачи, согласно генплану города, 2,5 м.

Таблица 17. Перечень и характеристики канализационных сетей, строительство которых необходимо для подключения к системе централизованного водоотведения планируемых к строительству объектов в городе Покачи

| № п/п | Тип здания | Микрорайон | Адрес | Длина прокладываемого трубопровода канализации, м |  | Dy прокладываемого трубопровода канализации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажный многоквартирный дом | 14 | ул. Бакинская,1 | 83 | 75 |  |
| 2 | Многоэтажный многоквартирный дом | 14 | ул. Харьковская,7 | 30 | 75 |  |
| 3 | Футбольное поле с искусственным покрытием, трибунами и блоком раздевалок | 4 | ул. Комсомольская | Согласно проекту | Согласно проекту |  |
| 2026 – 2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов не планируется |  |  |  |  |  |  |  |

3. Строительство канализационных насосных станций

В период с 2024 по 2032 годы, предусмотрено строительство 3 канализационных насосных станций и дополнительных участков канализационных сетей:

1) строительство напорной канализационной сети КНС10 - КП1;

2) строительство напорной канализационной сети КП1-КП2;

3) строительство напорной канализационной сети КНС11 - КП1;

4) строительство напорной канализационной сети КНС12 - КП3.

4. Реконструкция канализационных сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В период с 2024 по 2030 годы предусматривается реконструкция и модернизация  следующих участков наружных канализационных сетей:

1) Реконструкция канализационной сети К65-К60  105 м;

2) Реконструкция канализационной сети К60-К53  167 м;

3) Реконструкция канализационной сети К54-К48  171 м;

4) Реконструкция канализационной сети К66-К47  36м;

5) Реконструкция канализационной сети К48-К32   155м;

6) Реконструкция канализационной сети  К421-К370   66 м;

7) Реконструкция канализационной сети К437-К443  172,5 м;

8) Реконструкция канализационной сети К454-К445  159 м;

9) Реконструкция канализационной сети К452-К448  103,5 м;

10) Реконструкция канализационной сети К448-К443  135,5 м;

11) Реконструкция канализационной сети К457-К366   35 м.

Объем строительства канализационных сетей при реконструкции, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией, представлен в таблице 18

Таблица 18. Объем строительства канализационных сетей, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией, в связи с проведением реконструкции

| Период, год | Условный диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | Всего |
| 2024 |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 2025 |  |  | 338 |  |  |  |  |  | 338 |
| 2026 |  |  | 191 |  |  |  |  |  | 191 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2028 |  | 35 | 66 |  |  |  |  |  | 101 |
| 2029 |  | 159 | 172,5 |  |  |  |  |  | 331,5 |
| 2030 |  | 103,5 | 135,5 |  |  |  |  |  | 239 |
| Всего | 0,0 | 402,5 | 903 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1305,5 |

Подраздел 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Предлагаемые в с 2024-20230 годы работы по модернизации и реконструкции  существующих канализационных очистных сооружений КОС-7000 города Покачи с выводом их на производственную мощность 5000 м. куб. в сутки позволят:

1) снизить износ очистных сооружений;

2) улучшить эффективность работы оборудования;

3) снизить вредное воздействие системы водоотведения города Покачи  на окружающую среду.

2. Предлагаемая поэтапная реконструкция и модернизация существующих изношенных канализационных сетей общей протяженностью 2090 км  необходима для повышения качества оказания услуги по водоотведению,  повышению  надежности работы системы водоотведения города.

Подраздел 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения в города Покачи предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной канализации.

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации схемой водоотведения:

1) модернизация и реконструкция в 2020-2033 годах существующих канализационных очистных сооружений КОС-7000, с доведением их производительности до 5000 м. куб. в сутки;

2) поэтапное строительство новых участков канализационных сетей для подключения перспективных потребителей в соответствии с таблицей 17;

3) поэтапная реконструкция  существующих изношенных канализационных сетей в соответствии с таблицей 18.

Подраздел 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На всех канализационных насосных станциях, эксплуатируемых организацией канализационного хозяйства, установлены контроллеры Decont Z-182 для вывода через радиостанцию параметров работы насосов и датчиков уровня заполнения резервуаров (модель LMP-307) посредством телеметрии на диспетчерский пункт для ведения режима и контроля. На каждом из насосов всех КНС установлен частотно-регулирующий привод Mitsubishi FR-F740, настройка и изменение режима работы которого проводится непосредственно из шкафов управления насосных станций.

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории города для подключения перспективных потребителей к централизованной системе водоотведения приняты из условия максимально возможного повторения трассировок существующих сетей канализации – для территорий с уже сложившейся застройкой, а также из условия наиболее экономичного и целесообразного отвода сточных вод с максимально возможной степенью использования естественных перепадов высот – для новых комплексно застраиваемых территорий города.

Подраздел 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений указаны в таблице 19.

Таблица 19. Размеры санитарно-защитной зоны КОС

| Расчетная производительность очистных сооружений, тыс. м3/сутки | Сооружения для очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | Поля фильтрации | Поля орошения | Биологические пруды |
| От 5 до 50 | 20 м | 400 м | 300 м | 500 м | 400 м | 300 м |

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных на территории КОС, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20 м.

Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций города Покачи соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС города Покачи при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствуют

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений в городе Покачи.

1. В строительный период в ходе работ по прокладке (реконструкции) канализационных сетей, строительстве (реконструкции и модернизации) КНС, строительстве канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

1) загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

2) образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка.

3) образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по минимизации  и предотвращению негативного воздействия.

2. К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

1) изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

2) изменение гидрогеологических характеристик местности;

3) изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

4) нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

5) развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

В период функционирования объекты канализации, такие, как, например, КНС, КОС, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дурнопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений по развитию системы водоотведения города Покачи в рамках разработанной схемы водоотведения города Покачи возможна при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства с учетом уникальности и экологической ценности проектируемого района.

Подраздел 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Раздел 6.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоотведения города Покачи проведена в объеме мероприятий, предлагаемых в настоящей схеме водоотведения (подраздел 4.2 раздела 4).  Расчёт проведен по государственным сметным нормативам укрупнённых нормативных цен строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющихся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочнику оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий». Так же для расчета применялись Государственные сметные нормативы: Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 №31/пр. (с изменениями приказ Минстроя России от 12.11.2014 №703/пр., приказ Минстроя России от 11.12.2015 №899/пр.).

Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения города Покачи на период расчетного срока схемы водоотведения составит 445,840 млн. руб., в том числе   в период с 2024 по 2023 годы:

5) 2024 год – 22,546 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

6) 2025 год – 54,242 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

7) 2026 год – 51,345 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

8) 2027 год – 55,357 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

9) 2028 год – 34,475 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

10) 2029 год – 26,564 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

11) 2030 год – 24,502 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

12) 2031 год – 45,883 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения;

13) 2032 год – 48,596 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения.;

14) 2033 год – 47,355 млн. руб.: строительство,  реконструкция, модернизация объектов водоотведения.

Размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию (техническое перевооружение) объектов системы водоотведения города Покачи, в соответствии с предложениями указанными в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» настоящей схемы водоснабжения, на каждом этапе рассматриваемого периода представлены в таблице 20.

Таблица 20. Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения города Покачи

| № п/п | Обоснование капитальных вложений | Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения города Покачи, млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов | 0,589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,589 |
| 2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | 16,363 | 21,585 | 15,727 | 1,203 | 22,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,988 |
| 3 | Реконструкция и модернизация канализационных сетей | 6,182 | 32,657 | 35,617 | 0,00 | 12,365 | 26,564 | 24,502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,887 |
| 4 | Реконструкция КОС-7000 с сокращением установленной мощности до 5000 м. куб. сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,883 | 48,596 | 47,355 | 195,988 |
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  | 23,135 | 54,242 | 51,345 | 55,357 | 34,475 | 26,564 | 24,502 | 45,883 | 48,596 | 47,355 | 411,452 |

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели очистки сточных вод;

3) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств концессионера по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения в таблице 21.

Таблица 21. Основные целевые показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 7,4 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 10,88 | 10,53 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,84 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Износ объектов централизованных системы водоотведения исходя из нормативного и фактического сроков службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Износ сетей водоотведения | % | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 4.2 | Износ КОС | % | 84 | 82,2 | 77,2 | 72,2 | 67,2 | 62,2 | 57,2 | 52,2 | 47,2 | 42,2 | 37,2 | 32,2 |

Раздел 8.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На момент актуализации схемы водоотведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (далее – КУМИ) выявленные ранее отдельные участки сетей централизованного водоотведения, в порядке, установленном действующим законодательством признаны муниципальной собственностью.